HF P200C系列

综合数字微机保护装置

使用说明书

版本：V1.0

烟台海珐电气科技有限公司

- 简  介

- 1.1 主要特点

- 集保护、测量、温湿度、分合闸控制、一次系统图等多种功能于一体,通用性强,用户可根据运行要求进行保护功能投退。

- 彩屏液晶可显示一次系统图，数码管可显示电流。

- 具有可编程逻辑功能,开关信号、保护信号可关联出口及指示灯。

- 以高性能DSP微处理器为核心，具有高速运算和实时信号处理能力。采样快速傅里叶算法提高装置的可靠性和抗干扰能力。

- 通讯故障不影响保护正常跳闸。

- 全金属机箱具有很强的抗静电、抗电磁干扰、抗机械振动能力，适合于分布式就地安装在开关柜上。

- 电路板采用贴片工艺，重要器件如互感器、继电器、液晶显示器、接线端子等均采用国内外知名企业的成熟产品，提高装置可靠性。

- 采用开关电源，输入范围 AC/DC 85-265V。

- 1.2 主要保护功能

- 速断

- 过流II段保护

- 过流III段保护

- 冷负荷启动保护

- 过负荷告警

- 复合电压闭锁过流

- 过压保护

- 低压保护

- 高压零序保护

- 低压零序保护

- 保护重合闸

- 非电量保护

- 1.3 测量和保护功能

- 该装置对电流、电压信号进行数据采集，采用快速傅氏计算，测量精度高、抗干扰能力强。测量内容包括：相电流、相电压、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等。还可监测温度、瓦斯等非电量信号。该装置对各种电量的测量可通过校正系数进行调节，不需要调整硬件回路。通过设置PT、CT变比和接线方式，装置自动进行计算转换显示一次侧值和二次侧值。

- 1.4 事件记录功能

- 该装置能在线记录事件256条，分辨率小于1毫秒。在装置工作电源丢失情况下，可永久保留所记录的事件。

2．装置操作说明

主菜单（所有菜单进入密码为1000）

装置上电运行灯闪烁，然后按“↑”，“↓”，“←”，“→”键移动闪烁光标进行选择，按“确定”进入功能菜单。

2.1 测量菜单

在主菜单下，按“确认”键，光标“1”闪烁，继续按“确认”键进入“测量”菜单，在此菜单中可查看一次值和二次值，进入二次值菜单后可查看相应的测量值（图2）。如下表所示

| 1.UA | 2.UB | 3.Uc | 4.U0 | 5．IA | 6.IB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相电压 | B相电压 | C相电压 | 零序电压 | 保护电流 | 保护电流 |
| 7.IC | 8．I0 | 9.IMA | 10.IMB | 11.IMC | 12.I0L |
| 保护电流 | 高压零序电流 | 测量电流 | 测量电流 | 测量电流 | 低压零序电流 |
| 13．UAB | 14.UBC | 15.UCA | 16.Ia | 17.Ib | 18.Ic |
| 线电压 | 线电压 | 线电压 | 保护电流 | 保护电流 | 保护电流 |

其中包含电流分为两个显示区域，IA、IB、IC当电流大于10A时的显示区，Ia、Ib、Ic、为电流小于10A时的显示区。

1.UA  0.0  V

2.UB  0.0  V

3.UC  0.0  V

4.U0  0.00  V

5.IA  0.00  A

6.IB  0.00  A

7.IC  0.00  A

8.I0H   0 mA

9.IMA   0.0 A

10.IMB  0.0 A

11.IMC  0.0 A

12.I0L   0 mA

13.UAB  0.0 V

14.UBC  0.0 V

15.UCA  0.0 V

16.Ia  0.00 A

17.Ib  0.00 A

18.Ic  0.00 A

图2

进入一次值菜单后可查看相应的测量值（图3）

10.温度1  0.0℃

11.湿度1  0.0%

12.温度2  0.0℃

13.湿度2  0.0%

1.UA  0.0 kV

2.UB  0.0 kV

3.UC  0.0 kV

4.IMA   0.0 A

5.IMB  0.0 A

6.IMC  0.0 A

7.UAB  0.0 kV

8.UBC  0.0 kV

9.UCA  0.0 kV

图3

2.2 开入菜单

开入菜单显示如下

1.开关位置     分

2.手车工作位置 分

3.手车试验位置 分

4.弹簧已储能   分

5.接地刀位置   分

6.温度跳闸    分

7.瓦斯跳闸    分

8.温度告警    分

9.瓦斯告警    分

10.开门跳闸   分

11.允许远方操作 分

12.备用         分

13.备用         分

14.备用         分

2.3 修改定值

详见附1表

2.4 查看定值

详见附1表

= = 查看 = =

1）.  SOE事项

2）.  查看时间

3）.  历史事件

2.5查看

2.6 常用设置

2.7

装置地址  001

PT变比   0100

CT变比   0001

VV接线   退

测量两CT   退

4800波特率  退

默认9600

CT组数     03

显示接地刀   投

降温型       退

温度上限零下 退

温度上限值   50

温度下限零下 退

温度下限值   00

湿度上限值   70

湿度下限值   20

高级设置

2.7.1 系统设置

在主菜单下，按“↑”，“↓” 键移动光标“►”，选中“设置”项,然后按“确定”键，进入如图3所示的屏幕显示，参数设置共两屏。移动光标进入相应设置。按“确认”键，进入相关设置菜单。

设置

1).时间

2).参数

3).校正

4).开入取反

5).开入关联

6).定值

图3  参数设置

2.7.1.1时间

如图3所示，将光标移至“时间”处，按“确认”键，进入修改菜单，按“确认”键光标闪烁，按“↑”，“↓”，键修改参数，按“←”，“→”移动光标，直至参数修改完成，修改完成后选择“确定”保存参数，或按“取消”，取消保存。

2.7.1.2参数

进入“参数”设置项，设置方法与时间相似以下不在赘述。具体参数见下图：

装置地址用于设置通讯地址，去抖时间及零漂出厂前已设置，无需再设置。PT和CT变比设置值为比值，例如CT变比为500/5，此次则设置为100。VV接线选择“退”即PT为普通接线方式，选择“投”，则为VV接线方式。

“参数”菜单中可对保护功能（速断、过流、遥控合闸、遥控分闸、事故信号、预告信号灯）关联出口和指示灯，把对应的出口和指示灯设置为1即可。举例如下：

I1  LED  76543

00001

I1 出口   7654321

0000001

速断（过流1段）关联出口：如右图，I1表示过流1段即速断。

第一行的76543代表第7、6、5、4、3个指示灯，

3下面对应为1说明当速断动作时第三个指示灯亮。

第三行的7654321代表第7、6、5、4、3、2、1个

出口，1下面对应为1说明当速断动作时第一个

出口（端子A9、A10）动作。

其余的保护出口和LED设置方法雷同。

2.7.1.5开入关联

进入密码为1000。

遥信1    00.02秒

7 6 5 4 3 2 1

LED    0 0 0 0 0

出口    0 0 0 0 0 0 0

图9  遥信关联界面

如图9所示遥信时间默认为0.002秒，即遥信触发0.02秒后才执行点亮指示灯触发出口。需要关联指示灯就把对应的LED设置为1，需要关联出口动作就把对应的出口设置为1。

2.7.3 开入名称（可修改多个名称详见列表）

IN1：01 IN2：61 IN3：62 IN4：65 IN5：60 IN6：25 IN7：27

IN8：23 IN9：29 IN10：20 IN11：58 IN12：32 IN13：32 IN14：32

3．保护原理

3.1三相式三段电流保护

装置具三段过流保护：过流一段（速断），过流二段，过流三段。三段段均为三相式。二段、三段保护可以配置字选择是否经低压闭锁。

低电压元件检测三个线电压的值，三段过流保护和后加速保护共用低电压元件检测结果。低压元件逻辑框图如图。

低压元件逻辑框图

Uab、Ubc、Uca为线电压，Ulset为低电压定值。

过流保护可设置为带方向，方向保护夹角在参数菜单中设置。

3.2重合闸

1.原理概述

配置重合闸，以缩短线路非永久性短路故障的停电时间。重合闸是在保护启动的情况下动作。重合闸功能可通过保护装置配置字投退。

2.放电条件

为保证重合闸动作的可靠性，重合闸具备充电条件后，并且充电完成后才能动作。若装置满足放电条件，装置放电后也无法重合。放电条件包括回路断线、弹簧未储能或者任何外接开入闭锁。

3.3后加速电流保护

配置合闸（手合或重合闸）后加速电流保护功能，在满足以下任何一个条件后开放后加速电流保护：

- 开关由跳位变为合位

- 开关跳位维持3s以上，三相最大电流在30ms内由小于0.02A增加到0.5倍后加速电流定值以上。

- 一次重合闸动作，三相最大电流在30ms内由小于0.01A增加到0.5倍后加速电流定值以上。

启用以上条件，确保在开关位置采集异常时，启动后加速保护，以快速切除线路故障。

3.4零序过流保护

针对小电阻接地系统，装置设立了零序过流保护以反映接地故障，零序电流保护可设置时限，也可以通过配置字投退。

3.5过负荷保护

过负荷为三相式的。过负荷逻辑图如图所示。

过负荷逻辑图

3.6 过电压保护

过电压保护主要用于电容器保护。为避免使用相电压在单相接地时引起过电压保护误动，过电压保护采用线电压。过电压保护取母线电压是为了防止母线电压过高时损坏电容器，且切除电容器可降低母线电压。过电压保护可通过可编程逻辑选择跳闸或告警。

动作条件如下：

1、过电压投入。

2、当采集到的线电压中最大电压大于过电压定值。

3、延时时间大于过电压延时。

3.7 低电压保护

低电压保护主要用于电容器保护。如果母线因失去电源而造成失压，当母线电压恢复正常时，可能因电容器组未放完电而使电容器承受过电压，为此装置设有低电压保护，在发现母线电压低于定值后带时延，切除电容器组。

条件如下：

- 低电压投入。

- 当采集到的线电压都小于低电压定值。

- 延时时间大于低电压延时。

3.8  PT断线告警

1.原理概述

PT断线的判据：

- 三线电压均小于额定电压的四分之一，最大电流大于额定电流的十六分之一或者开关合位，判为三相失压。

- 负序电压U2大于额定电压的十六分之一，判为单相或两相断线。

满足以上任一个条件，延时4s，判断为PT断线。

3.9非电量保护

装置设置四路非电量保护，两路跳闸，两路报警，可以整定投退、延时。

非电量跳闸逻辑图

附1：定值整定

| 定值整定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定值 | 整定范围 | 单位 | 说明 |
| 1 | 速断 | 投 |  |  |
| 2 | 速断电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 3 | 过流II段 | 投 |  |  |
| 4 | 过流II段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 5 | 过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 6 | 过流III段 | 退 |  |  |
| 7 | 过流III段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 8 | 过流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 9 | 过负荷告警 | 退 |  |  |
| 10 | 过负荷定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 11 | 过负荷时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 12 | 过流低压闭锁 | 退 |  |  |
| 13 | 过流保护低压 | 0.01-99.99 | V |  |
| 14 | 过压 | 退 |  |  |
| 15 | 过压定值 | 0.01-99.99 | V |  |
| 16 | 过压时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 17 | 欠压 | 退 |  |  |
| 18 | 欠压定值 | 0.01-99.99 | V |  |
| 19 | 欠压时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 20 | 冷负荷启动 | 退 |  |  |
| 21 | 冷负荷启动值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 22 | 冷启动延时 | 1-9999 | S |  |
| 23 | 冷负荷动作值 | 0.01-999.99 | A |  |
| 24 | 零序过流 | 退 |  |  |
| 25 | 零序过流定值 | 00001-99999 | mA |  |
| 26 | 零序过流时间 | 000.01-999.99 | S |  |
| 27 | 零序过压告警 | 退 |  |  |
| 28 | 零序过压定值 | 000.01-999.99 | S |  |
| 29 | 零序过压时间 | 000.01-999.99 | S |  |
| 30 | PT断线 | 退 |  |  |
| 31 | PT断线时间 | 00.01-99.99 | S |  |
| 32 | 温度跳闸 | 退 |  |  |
| 33 | 瓦斯跳闸 | 退 |  |  |
| 34 | 温度告警 | 退 |  |  |
| 35 | 瓦斯告警 | 退 |  |  |

附2：外形及开孔尺寸图

附3：端子图

| 端子后视图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A板 |  |  | B板 |  |  | C板 |  |  |  |  |
| A1 | L/+ | 电源 | B1 | 遥分 |  | C1 | IA* | IA | C2 | 保护电流 |
| A2 | N/- |  | B2 |  |  | C3 | IB* | IB | C4 |  |
| A3 | 开关位置 | 开入量 | B3 | 遥合 |  | C5 | IC* | IC | C6 |  |
| A4 | 手车工作位置 |  | B4 |  |  | C7 | I0H* | I0H | C8 | 高压I0 |
| A5 | 手车试验位置 |  | B5 | 一路 加热 | 温湿度 | C9 | UA | UB | C10 | 电压 |
| A6 | 接地刀位置 |  | B6 |  |  | C11 | UC | UN | C12 |  |
| A7 | 弹簧未储能 |  | B7 | 二路 加热 |  | C13 | U0 | U0N | C14 | 零序电压 |
| A8 | 开入公共端1 |  | B8 |  |  | C15 | I0L* | I0L | C16 | 低压I0 |
| A9 | 保护 总跳闸 | 继电器输出 | B9 | 温度跳闸 | 开入量 | C17 | ia* | ia | C18 | 测量电流 |
| A10 |  |  | B10 | 瓦斯跳闸 |  | C19 | ib* | ib | C20 |  |
| A11 | 保护合闸 |  | B11 | 温度告警 |  | C21 | ic* | ic | C22 |  |
| A12 |  |  | B12 | 瓦斯告警 |  | C23 | 485B | 485A | C24 | 通讯 |
| A13 | 事故总 |  | B13 | 开门跳闸 |  | C25 |  |  | C26 |  |
| A14 |  |  | B14 | 允许远方 |  |  |  |  |  |  |
| A15 | 预告总 |  | B15 | 备用 |  |  |  |  |  |  |
| A16 |  |  | B16 | 备用 |  |  |  |  |  |  |
| A17 | 备用 |  | B17 | 备用 |  |  |  |  |  |  |
| A18 |  |  | B18 | 开入公共端2 |  |  |  |  |  |  |
| A19 | 备用 |  | B19 | 一路温度 | 温湿度 |  |  |  |  |  |
| A20 |  |  | B20 | 一路湿度 |  |  |  |  |  |  |
| A21 | 备用 |  | B21 | 二路温度 |  |  |  |  |  |  |
| A22 |  |  | B22 | 二路湿度 |  |  |  |  |  |  |
| A23 | 备用 |  | B23 | 电源 |  |  |  |  |  |  |
| A24 |  |  | B24 | 地 |  |  |  |  |  |  |

附4

"开关位置",       //1

"开关分位",       //2

"开关合位",       //3

"跳位指示",       //4

"合位指示",       //5

"1#手车",         //6

"2#手车",         //7

"母联开关",       //8

"手车位置",       //9

"工作位置",       //10

"隔离位置",       //11

"接地刀位置",     //12

"地刀位置",       //13

"气压低",         //14

"弹黄未储能",     //15

"未储能",         //16

"远方投入",       //17

"就地/ 远方",     //18

"远方遥控",       //19

"开门跳闸",       //20

"检修状态",       //21

"检修压板",       //22

"温度告警",       //23 推屏

"变压器油温过高", //24

"温度跳闸",       //25 推屏

"变压器油温超高", //26

"瓦斯跳闸",       //27 推屏

"变压器重瓦斯",   //28

"瓦斯告警",       //29 推屏

"变压器轻瓦斯",   //30

"变压器门开关",   //31

"备用",           //32

"手车工作位置",   //61

"手车试验位置",   //62