HF P200N

逆功率保护装置

使用说明书

版本：V2.1

烟台海珐电气科技有限公司

一、装置面板指示灯说明

面板共有8个LED灯，从上到下排序如下

- 运行：绿灯，表示CPU的运行状态，正常运行时闪烁。

- 告警：黄灯，当有跳闸事件或告警事件时，该指示灯常亮。

- 动作：红灯，任何保护动作时灯亮。

- 高频：红灯，高频动作时灯亮。

- 低频：红灯，低频动作时灯亮。

- 过压：红灯，过压动作时灯亮。

- 欠压：红灯，欠压动作时灯亮。

- 通讯：绿灯，通讯时灯闪烁。

二、装置操作说明（所有菜单进入密码为1000）

1、按键使用说明

↑：是液晶上光标的向上移动键，也作为数字的增加键，按一次，数字加一。

↓：是液晶上光标的向下移动键，也作为数字的减少键，按一次，数字减一。

←：向左移位。

→：向右移位。

ENTER：确定键。执行命令按此键，则进行下一步操作。

返回：按此键返回上一步或上一个菜单。

复归：有跳闸或告警信号，且故障解除后，按此键复归告警灯。

1.测量

2.开入

3.查看

4.设置

5.调试

6.版本

2、装置菜单使用说明

菜单显示如下:

图1  主菜单

2.1 测量菜单

在主菜单下，按“确认”键，光标“1”闪烁，继续按“确认”键进入“测量”菜单，在此菜单中可查看一次值和二次值，进入二次值菜单后可查看相应的测量值（图2）。如下表所示

1.UA  0.0  V

2.UB  0.0  V

3.UC  0.0  V

4.U2  0.00  V

5.Ia   0.00  A

6.Ib   0.00  A

7.Ic   0.00  A

8.U0  0.00  V

9. I0  0.0  mA

10.P  0.0  W

11.Q  0.0  Var

12.S  0.0  VA

13.COS  0.00

14.F     0.00 Hz

15.Uab   0.0V

16.Ubc   0.0V

17.Uca   0.0V

18.df/dt  0.00Hz/s

19.dUab/dt

0.00 V/s

dUbc/dt

0.00 V/s

dUca/dt

0.00 V/s

一次值菜单如下：图3

1.UA  0.0  kV

2.UB  0.0  kV

3.UC  0.0  kV

4.Ia   0.00  A

5.Ib   0.00  A

6.Ic   0.00  A

7.P    0.00 kW

8.Q   0.0 kVar

9.S     0.0 kVA

10.Cos  0.00

11.F    0.00 Hz

12.Uab  0.0 kV

13.Ubc  0.0 kV

14.Uca  0.0kV

2.2 开入菜单

开入菜单显示如下:图4

1、开关位置 分

2、手车位置 分

3、地刀位置 分

4、未储能   分

5、开入5    分

6、开入6     分

7、开入7     分

8、开入8     分

9、开入9     分

9、远方投入  分

11、开入11  分

12、开入12  分

13、开入13  分

14、开入14  分

15、开入15  分

16、开入16    分

17、检修状态  分

18、闭锁保护  分

19、跳位监视  分

20、合位监视  分

2.3 查看

= = 查看 = =

1）.  SOE事项

2）.  查看时间

3）.  历史事件

4）.  查看定值

在主菜单下选择“查看”，查看菜单内容显示如下图：

2.4 设置菜单

==设置==

1）.时间

2）.参数

3）.开入取反

4）.定值

5）.延时跳闸

6）.网络参数

在主菜单下，按“↑”，“↓” 键移动光标“►”，选中“设置”项,然后按“确定”键，进入如图所示的屏幕显示，参数设置共两屏。移动光标进入相应设置。按“确认”键，进入相关设置菜单。图5

==时间==

2000年01月01日

00时00分00秒

确定      取消

图5                                   图6

2.3.1时间

如图4所示，将光标移至“时间”处，按“确认”键，进入修改菜单，按“确认”键光标闪烁，按“↑”，“↓”，键修改参数，按“←”，“→”移动光标，直至参数修改完成，修改完成后选择“确定”保存参数，或按“取消”，取消保存。

2.3.2参数

进入“参数”设置项，设置方法与时间相似以下不在赘述。具体参数见下图：图7

==设置参数==

装置地址       001

去抖时间       005

测量量零漂     0.02

保护量零漂     0.50

…

电压量零漂    0.50

直流量零漂    0.02

PT变比       0001

CT变比       0001

VV接线       退

图7  参数设置

装置地址用于设置通讯地址，去抖时间及零漂出厂前已设置，无需再设置。PT和CT变比设置值为比值，例如CT变比为500/5，此次则设置为100。VV接线选择“退”即PT为普通接线方式，选择“投”，则为VV接线方式。

“参数”菜单中可对保护功能（过压、欠压、遥控合闸、遥控分闸、事故信号、预告信号灯）关联出口和指示灯，把对应的出口和指示灯设置为1即可。举例如下：

过压

7654321

LED   01000

出口   0000101

过压关联出口：如右图，I1表示过流1段即速断。

第一行的7654321代表第7、6、5、4、3、2、1个指示灯和出口，

出口，1下面对应为1说明当过压动作时第一个

出口（端子A1、A2）动作。

遥控分   7654321

出口 0000100

遥控合   7654321

出口 0000010

遥控分闸合闸出口设置：如右图表示遥控分闸出口1、3动作，

遥控合闸出口2动作

事故总   7654321

出口 0010000

预告总   7654321

出口 0001000

事故信号，预告信号设置：如右图表示事故信号

出口为出口5，预告信号出口为出口4.

2.3.3校正

装置在出厂前已经测试校正，无需再进行校正。

2.3.4开入取反（开入关联）

开入1    00.02秒

7 6 5 4 3 2 1

LED    0 0 0 0 0

出口    0 0 0 0 0 0 0

进入密码为1000。

图9  开入取反（关联）界面

如图9所示遥信时间默认为0.002秒，即遥信触发0.02秒后才执行点亮指示灯触发出口。需要关联指示灯就把对应的LED设置为1，需要关联出口动作就把对应的出口设置为1。

2.3.6通讯设置

在“参数”菜单中可设置装置地址，地址范围（十进制）0～255,装置波特率默认为9600bps。

规约为ModBus规约

三、保护功能

3.1逆功率保护

逆功率保护需要满足以下条件

1.“逆功率”—投；

2. 二次逆功率值的绝对值≥“逆功率定值”；

3. 三相电流（Ia、Ib、Ic）中有一相电流≥0.1A；或者采到合位信号（C4=1）；

4. 延时时间≥“逆功率延时”；

3.2外部联跳

1.“外部联跳1/2”—投;

2. 对应开入量有信号;

满足以上条件联跳动作。

3.3系统失电

1）系统失电－“投”；

2）所有线电压都小于60V；

3）采样电流ia、ib、ic都<0.1A；

4）断路器合位；

满足以上条件系统失电动作。

3.4有压自动合闸

1.“有压自动合闸”—投；

2.所有线电压（Uab Ubc Uca）≥“有压合闸定值”；

3.断路器为分位；

4.装置刚上电，或者低电压动作引起跳闸；

5. 延时时间大于等于“有压合闸延时”；

满足以上条件有压自动合闸动作。

3.5模拟跳闸

1.设置跳闸的开关量有信号;

2. 对应的开关量关联出口;

满足以上条件，模拟跳闸动作。

附1：定值整定  区号：0  密码：1000

| 定值整定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定值 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| 1 | 速断电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 2 | 过流II段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 3 | 过流II段时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 4 | 过流III段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 5 | 过流III段时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 6 | 过流保护低压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 7 | 过压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 8 | 过压动作延时 | 0.01-99.99 | S |  |
| 9 | 欠压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 10 | 欠压动作延时 | 0.01-99.99 | S |  |
| 11 | 过压II段定值 | 0.1-999.9 | V |  |
| 12 | 过压II段时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 13 | 欠压II段定值 | 0.1-999.9 | V |  |
| 14 | 欠压II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 15 | 过压III段定值 | 0.1-999.9 | V |  |
| 16 | 过压III段时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 17 | 欠压III段定值 | 0.1-999.9 | V |  |
| 18 | 欠压III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 19 | 低频定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 20 | 低频时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 21 | 高频定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 22 | 高频时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 23 | 频率突变 | 0.01-9.99 | HZ/S |  |
| 24 | 频率突变时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 25 | 有功逆功率 | 0.1-999.9 | W |  |
| 26 | 有功逆功率时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 27 | 无功逆功率 | 0.1-999.9 | Var |  |
| 28 | 无功逆功率时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 29 | 逆功率闭锁电压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 30 | 有压合闸 | 1-999 | V |  |
| 31 | 有压合闸时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 32 | 过有功 | 1-9999 | W |  |
| 33 | 过有功时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 34 | 欠有功 | 1-9999 | W |  |
| 35 | 欠有功时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 36 | 过无功 | 1-9999 | Var |  |
| 37 | 过无功时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 38 | 欠无功 | 1-9999 | Var |  |
| 39 | 欠无功时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 40 | 低频II段定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 41 | 低频II段时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 42 | 高频II段定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 43 | 高频II段时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 44 | 低频III段定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 45 | 低频III段时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 46 | 高频III段定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 47 | 高频III时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 48 | 低频IV段定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 49 | 低频IV段时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 50 | 高频IV段定值 | 0.01-99.99 | HZ |  |
| 51 | 高频IV段时间 | 0.01-9999.99 | S |  |
| 52 | 零序过压 | 0.1-185.0 | V |  |
| 53 | 零序过压时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 54 | 高压I0过流 | 0.1-185.0 | A |  |
| 55 | 高压I0过流时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 56 | 高压零流II段 | 0.1-185.0 | A |  |
| 57 | 高压零流II段时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 58 | 电压突降 | 0.1-999.99 | V/S |  |
| 59 | 电压突降时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 60 | PT断线 | 0.01-99.99 | S |  |
| 61 | 系统失电时间 | 0.01-99.99 | S |  |

附2：配置字整定    区号：0   密码：1000

| 设置配置字 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 控制字整定 | 整定方式 | 备注 |
| 1 | 速断 | 投/退 |  |
| 2 | 过流II段 | 投/退 |  |
| 3 | 过流III段 | 投/退 |  |
| 4 | 过压 | 投/退 |  |
| 5 | 欠压 | 投/退 |  |
| 6 | 过压II段 | 投/退 |  |
| 7 | 欠压II段 | 投/退 |  |
| 8 | 过压III段 | 投/退 |  |
| 9 | 欠压III段 | 投/退 |  |
| 10 | 高频保护 | 投/退 |  |
| 11 | 低频保护 | 投/退 |  |
| 12 | 高频II段 | 投/退 |  |
| 13 | 低频II段 | 投/退 |  |
| 14 | 高频III段 | 投/退 |  |
| 15 | 低频III段 | 投/退 |  |
| 16 | 高频IV段 | 投/退 |  |
| 17 | 低频IV段 | 投/退 |  |
| 18 | 频率突变 | 投/退 |  |
| 19 | 滑差闭锁 | 投/退 |  |
| 20 | 过有功 | 投/退 |  |
| 21 | 欠有功 | 投/退 |  |
| 22 | 过无功 | 投/退 |  |
| 23 | 欠无功 | 投/退 |  |
| 24 | 外部联跳1 | 投/退 |  |
| 25 | 外部联跳2 | 投/退 |  |
| 26 | 有功逆功率 | 投/退 |  |
| 27 | 无功逆功率 | 投/退 |  |
| 28 | 系统失电 | 投/退 |  |
| 29 | 有压自动重合闸 | 投/退 |  |
| 30 | 模拟跳闸 | 投/退 |  |
| 31 | PT断线 | 投/退 |  |
| 32 | 控制回路断线 | 投/退 |  |
| 33 | 高压零序过流 | 投/退 |  |
| 34 | 高压零序过流II段 | 投/退 |  |
| 35 | 电压突降 | 投/退 |  |
| 36 | 低压滑差闭锁 | 投/退 |  |
| 37 | 零序过压告警 | 投/退 |  |

注：保护开入信号为外部供电

例如：开关信号 公共端接负极  B1开关位置 接正极

继电器开出  为无源输出（干接点）

附3：外形及开孔尺寸图

装置前面框厚度10mm,后端子高度21.5mm,筒体深度122mm,装置总深度143.5mm。

附4：端子图

| A电源开出板 |  | B开入版 |  | D模拟量板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 总跳闸出口 | B1 | 开关位置 | D1 | IA* | 保 护 电 流 |
| A2 |  | B2 | 手车位置 | D2 | IA |  |
| A3 | 合闸出口 | B3 | 地刀位置 | D3 | IB* |  |
| A4 |  | B4 | 弹簧未储能 | D4 | IB |  |
| A5 | 分闸出口 | B5 | 开入5 | D5 | IC* |  |
| A6 |  | B6 | 开入6 | D6 | IC |  |
| A7 | 预告信号 （扩展） | B7 | 开入7 | D7 | IO* | 零序 电流 |
| A8 |  | B8 | 开入8 | D8 | I0 |  |
| A9 | 事故信号 （扩展） | B9 | 开入9 | D9 | UA | 电 压 回 路 |
| A10 |  | B10 | 远方投入 | D10 | UN |  |
| A11 | 出口6（扩展） | B11 | 开入11 | D11 | UB |  |
| A12 |  | B12 | 开入12 | D12 | UN |  |
| A13 | 出口7（扩展） | B13 | 开入13 | D13 | UC |  |
| A14 |  | B14 | 开入14 | D14 | UN |  |
| A15 | 装置故障出口（扩展） | B15 | 开入15 | D15 | U0 | 零序 电压 |
| A16 |  | B16 | 开入16 | D16 | U0N |  |
| A17 | 4851A | B17 | 检修状态 |  |  |  |
| A18 | 4851B | B18 | 闭锁保护 |  |  |  |
| A19 | 备用 | B19 | 开入公共端 |  |  |  |
| A20 | 备用 | B20 | +KM |  |  |  |
| A21 | 空 | B21 | 跳位监视 |  |  |  |
| A22 | L/+电源 | B22 | 合位监视 |  |  |  |
| A23 | N/-电源 | B23 | 空 |  |  |  |
| A24 | 接地 | B24 | 空 |  |  |  |

注：扩展出口默认不配置，需要时订货说明。