HF P200X

箱变测控装置

使用说明书

版本：V1.9

烟台海珐电气科技有限公司

--

1．简  介

1.1 主要特点

- 集保护、测量、监视、控制、通信等多种功能于一体,通用性强,用户可根据运行要求进行保护功能投退。

- 具有可编程逻辑功能,开关信号、保护信号可关联出口及指示灯。

- 以高性能DSP微处理器为核心，具有高速运算和实时信号处理能力。采样快速傅里叶算法提高装置的可靠性和抗干扰能力。

- 通讯故障不影响保护正常跳闸。

- 全金属机箱具有很强的抗静电、抗电磁干扰、抗机械振动能力，适合于分布式就地安装在开关柜上。

- 电路板采用贴片工艺，重要器件如互感器、继电器、液晶显示器、接线端子等均采用国内外知名企业的成熟产品，提高装置可靠性。

- 采用开关电源，输入范围 AC/DC 85-265V。

1.2 主要保护功能

- 过流一段保护（速断）

- 过流保护（可带方向）

- 过负荷告警

- 电压保护

- 保护重合闸

- 差动保护

1.3 测量和监视功能

该装置对电流、电压信号进行数据采集，采用快速傅氏计算，测量精度高、抗干扰能力强。测量内容包括：相电流、相电压、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等。还可监测温度、瓦斯等非电量遥信信号。该装置对各种电量的测量可通过校正系数进行调节，不需要调整硬件回路。通过设置PT、CT变比和接线方式，装置自动进行计算转换显示一次侧值和二次侧值。

1.4 远程通信功能

该装置具有两路RS485通讯接口，两路网络通讯接口，标准配置一路RS485接口，第二路RS485和网络接口，通信协议采用标准MODBUS，便于同其它自动化系统连接。

2．装置操作说明

主菜单（所有菜单进入密码为1000）

装置上电运行灯闪烁，液晶屏幕显示主菜单如图2.1所示，然后按“↑”，“↓”，“←”，“→”键移动闪烁光标进行选择，按“确定”进入功能菜单。

1、测    量

2、开    入

3、修改定值

4、查看定值

5、查    看

6、高级设置

7、版    本

LED指示灯顺序及定义说明：

LED1：运行   LED9：超温

LED2：告警   LED10：重瓦

LED3：跳闸   LED11：高温

LED4：合位   LED12：轻瓦

LED5：分位   LED13：自检

LED6：储能   LED14：闭锁

LED7：充电   LED15：欠费

LED8：重合   LED16：通讯

2.1 测量菜单

在主菜单下，按“确认”键，光标“1”闪烁，继续按“确认”键进入“测量”菜单，在此菜单中可查看一次值和二次值，进入二次值菜单后可查看相应的测量值（图2）。

二次值如下表所示：（L2为低压侧；L1为高压侧）

| 1、L1_UA | 2、L1_UB | 3、L1_UC | 4、L1_U0 | 5、L1_IA | 6、L1_IB | 7、L1_IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相电压 | B相电压 | C相电压 | 零序电压 | A相电流 | B相电流 | C相电流 |
| 9、L1_UAB | 10、L1_UBC | 11、L1_UCA | 12、L1_P | 13、L1_Q | 14、L1_S | 15、L1_COS |
| A相电压 | B相电压 | C相电压 | 零序电压 | A相电流 | B相电流 | C相电流 |
| 8、L1_U0 | 16、L2_UA | 17、L2_UB | 18、L2_UC | 19、L2_U0 | 20、L2_IA | 21、L2_IB |
| 零序电流 | A相电压 | B相电压 | C相电压 | 零序电压 | A相电流 | B相电流 |
| 22、L2_IC | 23、L2_U0 | 24、L2_UAB | 25、L2_UBC | 26、L2_UCA | 27、L2_P | 28、L2_Q |
| C相电流 | 零序电流 | A相电压 | B相电压 | C相电压 | 零序电压 | A相电流 |
| 29、L2_S | 30、L2_COS | 31、DC1 | 32、DC2 | 33、DC3 | 34、DC4 | 35、DC5 |
| B相电流 | C相电流 | 直流1 | 直流2 | 直流3 | 直流4 | 直流5 |
| 36、DC6 | 37、DC7 | 38、DC8 | 39、IcdA | 40、IcdB | 41、IcdC | 42、IzdA |
| 直流6 | 直流7 | 直流8 | A相差动电流 | B相差动电流 | C相差动电流 | A相制动电流 |
| 43、IzdB | 44、IzdC | 45、Iah2 | 46、Ibh2 | 47、Ibh2 | 48、L1_I2 | 49、L2_I2 |
| B相制动电流 | C相制动电流 | A相谐波 | B相谐波 | C相谐波 | 一路负序电流 | 二路负序电流 |

2.2 开入菜单

在主菜单下选择“开入”，开入菜单显示内容如下图：

| 1 | 开入1 | 11 | 低压开关合位 | 21 | 开关分位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 手车位置 | 12 | 开入12 | 22 | 开关合位 |
| 3 | 接地刀位置 | 13 | 开入13 |  |  |
| 4 | 已储能 | 14 | 开入14 |  |  |
| 5 | 温度跳闸 | 15 | 开入15 |  |  |
| 6 | 瓦斯跳闸 | 16 | 开入16 |  |  |
| 7 | 温度告警 | 17 | 开入17 |  |  |
| 8 | 瓦斯告警 | 18 | 开入18 |  |  |
| 9 | 远方投入 | 19 | 开入19 |  |  |
| 10 | 开入10 | 20 | 开入20 |  |  |

== 查看 ==

1)、SOE事项

2)、查看时间

3)、历史事件

2.3 修改定值

如下图表：附3

2.5 查看

1)、系统参数

2)、出厂调试

3)、开入名称

4)、开出传动

在主菜单下选择“查看”，查看菜单内容显示如下图：

2.6 高级设置菜单

在主菜单下，按“↑”，“↓” 键移动光标“►”，选中“设置”项,然后按“确定”键，进入如图2.5所示的屏幕显示，参数设置共两屏。移动光标进入相应设置。按“确认”键，进入相关设置菜单。

2.6.1时间

将光标移至“时间”处，按“确认”键，进入修改菜单，按“确认”键光标闪烁，按“↑”，“↓”，键修改参数，按“←”，“→”移动光标，直至参数修改完成，修改完成后选择“确定”保存参数，或按“取消”，取消保存。

2.6.2参数

进入“参数”设置项，设置方法与时间相似以下不在赘述。具体参数见下图：

直流量零漂    0.02

L1_PT变比    0001

L1_CT变比    0001

L2_PT变比    0001

L2_CT变比    0001

==设置参数==

去抖时间       005

测量量零漂     0.02

电流量零漂     0.50

电压量零漂    0.50

VV接线       退

测量CT两相   退

遥信告警      退

修改密码    1000

图5  参数菜单

装置地址用于设置通讯地址，去抖时间及零漂出厂前已设置，无需再设置。PT和CT变比设置值为比值，例如CT变比为500/5，此次则设置为100。VV接线选择“退”即PT为普通接线方式，选择“投”，则为VV接线方式。

L1_I1：

FEDCBA987654321

LED： 0000000000000000

DO：  0000000000000000

“参数”菜单中可对保护功能（速断、过流、遥控合闸、遥控分闸、事故信号、预告信号灯）关联出口和指示灯，把对应的出口和指示灯设置为1即可。举例如下：

- 速断（过流I段）关联出口：如右图，I1表示过流1段即速断。

第一行的76543代表第7、6、5、4、3个指示灯，

3下面对应为1说明当速断动作时第三个指示灯亮。

开入取反

A987654321

10-01  0000000000

20-11  0000000000

30-21  0000000000

第三行的7654321代表第7、6、5、4、3、2、1个

出口，1下面对应为1说明当速断动作时第一个

出口（端子A1、A2）动作。

其余的保护出口和LED设置方法雷同。

开入1：

FEDCBA987654321

LED： 0000000000000000

DO：  0000000000000000

2.6.3 开入取反

此功能可自由设置遥信（开入）取反位置，如下图：

2.6.4 开入关联

此功能可自由设置遥信（开入）位置，如下图

即遥信触发0.02秒后才执行点亮指示灯触发出口。需要关联指示灯就把对应的LED设置为1，需要关联出口动作就把对应的出口设置为1，设置完成后依旧需要“保存”才能生效。

2.6.5通讯参数

本装置适用MODBUS规约、101规约、103规约、104规约，及网络MODBUS规约、网络101规约、网络103规约、网络104规约，均在此菜单修改。

注： 更换规约后需装置重新上电，方能刷新成功。

0 - 表示“MODBUS”1 - 表示“101规约”2 - 表示“103规约”  网口 3 - 表示“104规约”

==通讯参数==

IP1地址：

IP2地址：

本地端口号1: 5000

本地端口号2: 5000

A串口规约      0

B串口规约      0

1网口规约      0

2网口规约      0

- 保护原理

3.1三段过流保护

装置具有四段过流保护：过流一段（速断），过流二段，过流三段，。三段均为三相式。过流二段、三段和堵转保护可以通过配置字选择是否经低压闭锁。下图为速断保护逻辑框图：

3.2 过电压保护

过电压保护主要用于电容器保护。为避免使用相电压在单相接地时引起过电压保护误动，过电压保护采用线电压。过电压保护取母线电压是为了防止母线电压过高时损坏电容器，且切除电容器可降低母线电压。过电压保护可通过可编程逻辑选择跳闸或告警。

动作条件如下：

1、过电压投入。

2、当采集到的线电压中最大电压大于过电压定值。

3、延时时间大于过电压延时。

3.3 低电压保护

低电压保护主要用于电容器保护。如果母线因失去电源而造成失压，当母线电压恢复正常时，可能因电容器组未放完电而使电容器承受过电压，为此装置设有低电压保护，在发现母线电压低于定值后带时延，切除电容器组。

条件如下：

- 低电压投入。

- 当采集到的线电压都小于低电压定值。

- 延时时间大于低电压延时。

3.4过负荷保护

过负荷为三相式的。过负荷逻辑图如图所示。

过负荷逻辑图

3.5零序过流及零序过压保护

针对小电阻接地系统，装置设立了高低压零序过流保护（各三段）以反映接地故障，零序电流保护可设置时限，也可以通过配置字投退。

3.6反时限电流保护

反时限过电流保护的动作时限与被保护线路故障电流的大小有关，故障电流越大，动作时限越短，反之，故障电流越小，动作时限越长。根据国际电工委员会(IEC255)和英国标准规范(BS142)的规定，本装置采用下列三个标准特性方程，供用户选择使用。动作逻辑框图如图所示。

(1) 一般反时限：t=0.14tp(I/IP)0.02−1

(2) 非常反时限：t=13.5tp(I/IP)−1

(3) 极端反时限：t=80tp(I/IP)2−1

反时限电流保护逻辑图

3.7频率保护

配置过频和低频保护，以维持电力系统供需功率的平衡，可经软件压板选择。

高频保护条件如下：1、高频投入。2、频率大于设置定值。3、延时时间大于设置时间。

低频保护条件如下：1、低频投入。2、频率小于设置定值。3、延时时间大于设置时间。

3.8重合闸

1.原理概述

配置重合闸，以缩短线路非永久性短路故障的停电时间。重合闸是在保护启动的情况下动作。重合闸功能可通过保护装置配置字投退。

2.放电条件

为保证重合闸动作的可靠性，重合闸具备充电条件后，并且充电完成后才能动作。若装置满足放电条件，装置放电后也无法重合。放电条件包括回路断线、弹簧未储能或者任何外接开入闭锁。

3.9后加速电流保护

配置合闸（手合或重合闸）后加速电流保护功能，在满足以下任何一个条件后开放后加速电流保护：

- 开关由跳位变为合位

- 开关跳位维持3s以上，三相最大电流在30ms内由小于0.02A增加到0.5倍后加速电流定值以上。

- 一次重合闸动作，三相最大电流在30ms内由小于0.01A增加到0.5倍后加速电流定值以上。

启用以上条件，确保在开关位置采集异常时，启动后加速保护，以快速切除线路故障。

3.10非电量保护

装置设置四路非电量保护，两路跳闸，两路报警，可以整定投退、延时。

3.11 PT断线告警

1.原理概述

PT断线的判据：

- 三线电压均小于额定电压的四分之一，最大电流大于额定电流的十六分之一或者开关合位，判为三相失压。

- 负序电压U2大于额定电压的十六分之一，判为单相或两相断线。

满足以上任一个条件，延时4s，判断为PT断线。

3.12二次谐波制动

在变压器送电瞬间能产生励磁涌流，励磁涌流的数值很大，最大可达额定电流的6～8倍，甚至在合闸后出现保护动作跳闸。通过投入励磁涌流闭锁，可闭锁励磁涌流对保护的影响。

判据如下：

1、二次谐波电流大于1.5倍的定值电流。

3.13 CT断线

CT断线的判据：

- 三相电流中最大值大于额定值的十六分之一，即最大相有流。

- 三相电流中最小值小于额定值的十六分之一，即最小相无流。

- 三相电流的最大值大于最小值的3倍。

以上三个条件都满足，延时4s，判断为CT断线。

附1：定值整定

| 定值整定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定值 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| 1 | L1过流I段 | 退 |  |  |
| 2 | L1过流I段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 3 | L1过流I段投方向 | 退 |  |  |
| 4 | L1过流I段投正向 | 退 |  |  |
| 5 | L1过流I段投反向 | 退 |  |  |
| 6 | L2过流I段 | 退 |  |  |
| 7 | L2过流I段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 8 | L2过流I段投方向 | 退 |  |  |
| 9 | L2过流I段投正向 | 退 |  |  |
| 10 | L2过流I段投反向 | 退 |  |  |
| 11 | L1过流II段 | 退 |  |  |
| 12 | L1过流II段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 13 | L1过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 14 | L1过流II段投方向 | 退 |  |  |
| 15 | L1过流II段投正向 | 退 |  |  |
| 16 | L1过流II段投反向 | 退 |  |  |
| 17 | L2过流II段 | 退 |  |  |
| 18 | L2过流II段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 19 | L2过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 20 | L2过流II段投方向 | 退 |  |  |
| 21 | L2过流II段投正向 | 退 |  |  |
| 22 | L2过流II段投反向 | 退 |  |  |
| 23 | L1过流III段 | 退 |  |  |
| 24 | L1过流III段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 25 | L1过流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 26 | L1过流III段投方向 | 退 |  |  |
| 27 | L1过流III段投正向 | 退 |  |  |
| 28 | L1过流III段投反向 | 退 |  |  |
| 29 | L2过流III段 | 退 |  |  |
| 30 | L2过流III段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 31 | L2过流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 32 | L2过流III段投方向 | 退 |  |  |
| 33 | L2过流III段投正向 | 退 |  |  |
| 34 | L2过流III段投反向 | 退 |  |  |
| 35 | L1过负荷 | 退 |  |  |
| 36 | L1过负荷电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 37 | L1过负荷时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 38 | L2过负荷 | 退 |  |  |
| 39 | L2过负荷电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 40 | L2过负荷时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 41 | L1零序过流I段 | 退 |  |  |
| 42 | L1零序过流I段电流 | 0.01-9999 | mA |  |
| 43 | L1零序过流I段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 44 | L2零序过流I段 | 退 |  |  |
| 45 | L2零序过流I段电流 | 0.01-9999 | mA |  |
| 46 | L2零序过流I段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 47 | L1零序过流II段 | 退 |  |  |
| 48 | L1零序过流II段电流 | 0.01-9999 | mA |  |
| 49 | L1零序过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 50 | L2零序过流II段 | 退 |  |  |
| 51 | L2零序过流II段电流 | 0.01-9999 | mA |  |
| 52 | L2零序过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 53 | L1负序过流 | 退 |  |  |
| 54 | L1负序过流定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 55 | L1负序过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 56 | L2负序过流 | 退 |  |  |
| 57 | L2负序过流定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 58 | L2负序过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 59 | L1反时限过流 | 退 |  |  |
| 60 | L1反时限过流定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 61 | L1反时限过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 62 | L1反时限类型 |  |  |  |
| 63 | L2反时限过流 | 退 |  |  |
| 64 | L2反时限过流定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 65 | L2反时限过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 66 | L2反时限类型 |  |  |  |
| 67 | L1过压 | 退 |  |  |
| 68 | L1过压定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 69 | L1过压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 70 | L2过压 | 退 |  |  |
| 71 | L2过压定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 72 | L2过压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 73 | L1欠压 | 退 |  |  |
| 74 | L1欠压定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 75 | L1欠压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 76 | L2欠压 | 退 |  |  |
| 77 | L2欠压定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 78 | L2欠压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 79 | L1高频 | 退 |  |  |
| 80 | L1高频定值 | 0.01-99.99 | Hz |  |
| 81 | L1高频时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 82 | L2高频 | 退 |  |  |
| 83 | L2高频定值 | 0.01-99.99 | Hz |  |
| 84 | L2高频时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 85 | L1低频 | 退 |  |  |
| 86 | L1低频定值 | 0.01-99.99 | Hz |  |
| 87 | L1低频时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 88 | L2低频 | 退 |  |  |
| 89 | L2低频定值 | 0.01-99.99 | Hz |  |
| 90 | L2低频时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 91 | L1零序过压 | 退 |  |  |
| 92 | L1零序过压定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 93 | L1零序过压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 94 | L2零序过压 | 退 |  |  |
| 95 | L2零序过压定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 96 | L2零序过压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 97 | L1 PT断线 | 退 |  |  |
| 98 | L1 PT断线定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 99 | L1 PT断线时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 100 | L2 PT断线 | 退 |  |  |
| 101 | L2 PT断线定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 102 | L2 PT断线时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 103 | L1小电流接地 | 退 |  |  |
| 104 | L1小电流接地I0 | 0.01-99999 | mA |  |
| 105 | L1小电流接地U0 | 0.01-999.99 | V |  |
| 106 | L1小电流接地角度 | 0.01-99.99 | ° |  |
| 107 | L2小电流接地 | 退 |  |  |
| 108 | L2小电流接地I0 | 0.01-99999 | mA |  |
| 109 | L2小电流接地U0 | 0.01-999.99 | V |  |
| 110 | L2小电流接地角度 | 0.01-99.99 | ° |  |
| 113 | L1_I1一次重合闸 | 退 |  |  |
| 114 | L1_I1二次重合闸 | 退 |  |  |
| 115 | L1_I2一次重合闸 | 退 |  |  |
| 116 | L1_I2二次重合闸 | 退 |  |  |
| 117 | L1_I3一次重合闸 | 退 |  |  |
| 118 | L1_I3二次重合闸 | 退 |  |  |
| 119 | L1_I0一次重合闸 | 退 |  |  |
| 120 | L1_I0二次重合闸 | 退 |  |  |
| 121 | L1_I02一次重合闸 | 退 |  |  |
| 122 | L1_I02二次重合闸 | 退 |  |  |
| 123 | L2_I1一次重合闸 | 退 |  |  |
| 124 | L2_I1二次重合闸 | 退 |  |  |
| 125 | L2_I2一次重合闸 | 退 |  |  |
| 126 | L2_I2二次重合闸 | 退 |  |  |
| 127 | L2_I3一次重合闸 | 退 |  |  |
| 128 | L2_I3二次重合闸 | 退 |  |  |
| 129 | L2_I0一次重合闸 | 退 |  |  |
| 130 | L2_I0二次重合闸 | 退 |  |  |
| 131 | L2_I02一次重合闸 | 退 |  |  |
| 132 | L2_I02二次重合闸 | 退 |  |  |
| 133 | L1一次重合闸时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 134 | L2一次重合闸时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 135 | L1一次重合闸充电时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 136 | L2一次重合闸充电时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 137 | L1二次重合闸时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 138 | L2二次重合闸时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 139 | L1二次重合闸充电时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 140 | L2二次重合闸充电时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 141 | L1充电保护 | 退 |  |  |
| 142 | L1充电保护电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 143 | L1充电保护时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 144 | L1充电保护退出时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 145 | L2充电保护 | 退 |  |  |
| 146 | L2充电保护电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 147 | L2充电保护时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 148 | L2充电保护退出时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 149 | L1过流后加速 | 退 |  |  |
| 150 | L1过流后加速电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 151 | L1过流后加速时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 152 | L1过流后加速退出时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 153 | L2过流后加速 | 退 |  |  |
| 154 | L2过流后加速电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 155 | L2过流后加速时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 156 | L2过流后加速退出时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 157 | L1零序过流后加速 | 退 |  |  |
| 158 | L1零序过流后加速电流 | 0.01-9999 | mA |  |
| 159 | L1零序过流后加速时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 160 | L1零序过流后加速退出时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 161 | L2零序过流后加速 | 退 |  |  |
| 162 | L2零序过流后加速电流 | 0.01-9999 | mA |  |
| 163 | L2零序过流后加速时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 164 | L2零序过流后加速退出时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 165 | 超温 | 退 |  |  |
| 166 | 高温 | 退 |  |  |
| 167 | 重瓦斯 | 退 |  |  |
| 168 | 轻瓦斯 | 退 |  |  |
| 169 | 差动速断 | 退 |  |  |
| 170 | 差动速断定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 171 | 差动速断时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 172 | 比率差动 | 退 |  |  |
| 173 | CT断线闭锁比率差动 | 退 |  |  |
| 174 | 二次谐波闭锁比率差动 | 退 |  |  |
| 175 | 差流启动定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 176 | 比率差动时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 177 | 比率差动拐点电流1 | 0.01-99.99 |  |  |
| 178 | 比率差动拐点电流2 | 0.01-99.99 |  |  |
| 179 | 比率差动系数1 | 0.01-99.99 |  |  |
| 180 | 比率差动系数2 | 0.01-99.99 |  |  |
| 181 | 二次谐波制动比例 | 0.01-99.99 |  |  |

附2：外形及开孔尺寸图

装置前面框厚度7mm,后端子高度21.5mm,筒体深度123mm,装置总深度151.5mm。

附3：端子图

注*：L2为低压侧；L1为高压侧

附4

"开关位置",       //1

"开关分位",       //2

"开关合位",       //3

"跳位指示",       //4

"合位指示",       //5

"1#手车",         //6

"2#手车",         //7

"母联开关",       //8

"手车位置",       //9

"工作位置",       //10

"隔离位置",       //11

"接地刀位置",     //12

"地刀位置",       //13

"气压低",         //14

"弹黄未储能",     //15

"未储能",         //16

"远方投入",       //17

"就地/ 远方",     //18

"远方遥控",       //19

"开门跳闸",       //20

"检修状态",       //21

"检修压板",       //22

"温度告警",       //23 推屏

"变压器油温过高", //24

"温度跳闸",       //25 推屏

"变压器油温超高", //26

"瓦斯跳闸",       //27 推屏

"变压器重瓦斯",   //28

"瓦斯告警",       //29 推屏

"变压器轻瓦斯",   //30

"变压器门开关",   //31

"备用",           //32

"备用1",           //33

"备用2",           //34

"备用3",           //35

"备用4",           //36

"备用5",           //37

"备用6",           //38

"备用7",           //39

"风机故障",        //40

"开入1",           //41

"开入2",           //42

"开入3",           //43

"开入4",           //44

"开入5",           //45

"开入6",           //46

"开入7",           //47

"开入8",           //48

"开入9",           //49

"开入10",          //50

"开入11",          //51

"开入12",          //52

"开入13",          //53

"开入14",          //54

"开入15",          //55

"开入16",          //56

"断路器位置",      //57

"允许远方操作",     //58

"弹簧未储能",       //59

"接地刀位置",       //60

"手车工作位置",     //61

"手车试验位置",     //62

"超温/重瓦斯跳闸",  //63

"高温/轻瓦斯告警",  //64

"弹簧已储能",       //65

"轻瓦斯",           //66

"重瓦斯",           //67

"温度高",           //68

"超高温",           //69

"压力释放",         //70

"变压器网门位置",   //71

"变压器故障",       //72

"低压断路器故障",   //73

"高压隔离合位",     //74

"高压断路器弹簧未储能",//75

"非电量",          //76

"箱变开门信号",    //77

"高压断路器合位",  //78

"高压断路器分位",  //79

"低压断路器合位",  //80

"低压断路器分位",  //81

"高压侧远控位",    //82

"低压侧远控位",    //83

"低压进线1合位",  //84

"低压进线2合位",  //85

"低压进线3合位",  //86

"低压进线4合位",  //87

"低压进线5合位",  //88

"低压进线6合位",  //89

"低压进线7合位",  //90

"低压进线8合位",  //91

"本体重瓦斯",      //92

"有载重瓦斯",      //93

"压力释放",        //94

"本体轻瓦斯",      //95

"有载轻瓦斯",      //96

"油温高告警",      //97

"绕组温度高告警",  //98

"油位低告警",      //99