HF P9600系列通用型

综合数字微机保护装置

使用说明书

版本：V1.5

烟台海珐电气科技有限公司

1．简  介

1.1 主要特点

- 集保护、测量、监视、控制、通信等多种功能于一体,通用性强,用户可根据运行要求进行保护功能投退。

- 具有可编程逻辑功能,开关信号、保护信号可关联出口及指示灯。

- 以高性能DSP微处理器为核心，具有高速运算和实时信号处理能力。采样快速傅里叶算法提高装置的可靠性和抗干扰能力。

- 通讯故障不影响保护正常跳闸。

- 全金属机箱具有很强的抗静电、抗电磁干扰、抗机械振动能力，适合于分布式就地安装在开关柜上。

- 电路板采用贴片工艺，重要器件如互感器、继电器、液晶显示器、接线端子等均采用国内外知名企业的成熟产品，提高装置可靠性。

- 采用开关电源，输入范围 AC/DC 85-265V。

1.2 主要保护功能

- 过流一段保护（速断）

- 过流保护（可带方向）

- 堵转保护

- 冷负荷启动保护

- 热过载

- 过负荷告警

- 复合电压闭锁过流

- 反时限过流保护

- 电压保护

- 频率保护

- 高、低压零序电流保护

- 保护重合闸

- 非电量保护

- 负序过流保护

- 控制回路断线

- PT断线保护

- CT断线

- 二次谐波制动

1.3 测量和监视功能

该装置对电流、电压信号进行数据采集，采用快速傅氏计算，测量精度高、抗干扰能力强。测量内容包括：相电流、相电压、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等。还可监测温度、瓦斯等非电量遥信信号。该装置对各种电量的测量可通过校正系数进行调节，不需要调整硬件回路。通过设置PT、CT变比和接线方式，装置自动进行计算转换显示一次侧值和二次侧值。

1.4 事件记录功能

该装置能在线记录事件256条，分辨率小于1毫秒。在装置工作电源丢失情况下，可永久保留所记录的事件。

1.5 远程通信功能

该装置具有两路RS485通讯接口，两路网络通讯接口，标准配置一路RS485接口，第二路RS485和网络接口可选配及串口101、103和网络101、103、104。支持RS485工业现场总线接口，一条总线最多允许挂接256个节点，通信协议采用标准MODBUS，便于同其它自动化系统连接。

2．装置操作说明

主菜单（所有菜单进入密码为1000）

装置上电运行灯闪烁，液晶屏幕显示主菜单如图2.1所示，然后按“↑”，“↓”，“←”，“→”键移动闪烁光标进行选择，按“确定”进入功能菜单。

1、测    量

2、开    入

3、修改定值

4、查看定值

5、查    看

6、常用设置

7、高级设置

8、版    本

图2.1  主菜单

2.1 测量菜单

在主菜单下，按“确认”键，光标“1”闪烁，继续按“确认”键进入“测量”菜单，在此菜单中可查看一次值和二次值，进入二次值菜单后可查看相应的测量值（图2）。如下表所示

| 1、UA | 2、UB | 3、Uc | 4、U0 | 5、IA | 6、IB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相电压 | B相电压 | C相电压 | 零序电压 | 保护电流 | 保护电流 |
| 7、IC | 8、Ia | 9、Ib | 10、Ic | 11、P | 12、Q |
| 保护电流 | 保护电流 | 保护电流 | 保护电流 | 有功功率 | 无功功率 |
| 13、S | 14、COS | 15、F | 16、I0H | 17、I0L | 18、I1 |
| 视在功率 | 功率因数 | 频率 | 高压零序电流 | 低压零序电流 | 正序电流 |
| 19、I2 | 20、IMa | 21、IMb | 22、IMc | 23、UAB | 24、UBC |
| 负序电流 | A相测量电流 | B相测量电流 | C相测量电流 | 线电压 | 线电压 |
| 25、UCA | 26、U1 | 27、U2 | 28、IAh2 | 29、IBh2 | 30、ICh2 |
| 线电压 | 正序电压 | 负序电压 | A相负序电流 | B相负序电流 | C相负序电流 |

其中包含电流分为两个显示区域，IA、IB、IC当电流大于10A时的显示区，Ia、Ib、Ic、为电流小于10A时的显示区。

1.UA  0.0  V

2.UB  0.0  V

3.UC  0.0  V

4.U0  0.0  V

5.IA  0.00  A

6.IB  0.00  A

7.IC  0.00  A

8.Ia  0.00   A

9. Ib   0.00  A

10.Ic   0.00  A

11.P    0.0  W

12.Q   0.0  Var

13.S    0.0 VA

14.COS  0.00

15.F    0.00 Hz

16.I0H  0.00 A

29.IBh2 0.0 A

30.ICh2 0.0 A

17.I0L  0.00 A

18.I1   0.00 A

19.I2   0.00 A

20.IMa  0.00 A

21.IMb  0.00 A

22.IMc  0.00 A

23.UAB  0.0 V

24.UBC  0.0 V

25.UCA 0.0 V

26.U1  0.0 V

27.U2  0.0 V

28.IAh2 0.0 A

图2

2.2 开入菜单

在主菜单下选择“开入”，开入菜单显示内容如下图3：

检修压板  分

闭锁压板  分

跳位监视  分

合位监视  分

1.开关位置   分

2.手车位置   分

3.地刀位置   分

4.未储能     分

5.超温     分

6.重瓦斯   分

7.开入7   分

8.高温     分

9.轻瓦斯     分

10.远方投入  分

……

图3

2.3 修改定值

如下图表：附3

= = 查看 = =

1）.  SOE事项

2）.  查看时间

3）.  历史事件

2.5 查看

在主菜单下选择“查看”，查看菜单内容显示如下图：

2.6 常用设置菜单

装置地址     001

PT变比      100

CT变比      001

VV接线      退

测量CT两相    退

4800波特率     退

注：默认9600

图4

1).系统参数

2).出厂调试

3).开出传动

2.7 高级设置菜单

图5  设置菜单

在主菜单下，按“↑”，“↓” 键移动光标“►”，选中“设置”项,然后按“确定”键，进入如图5所示的屏幕显示，参数设置共两屏。移动光标进入相应设置。按“确认”键，进入相关设置菜单。

2.7.1时间

将光标移至“时间”处，按“确认”键，进入修改菜单，按“确认”键光标闪烁，按“↑”，“↓”，键修改参数，按“←”，“→”移动光标，直至参数修改完成，修改完成后选择“确定”保存参数，或按“取消”，取消保存。

2.7.2参数

进入“参数”设置项，设置方法与时间相似以下不在赘述。具体参数见下图6：

电压量零漂    0.50

直流量零漂    0.02

PT变比       0001

CT变比       0001

VV接线       退

==设置参数==

装置地址       001

去抖时间       005

测量量零漂     0.02

保护量零漂     0.50

…

测量CT两相  退

录波          投

带测量回路    退

使用网口      退

修改密码    1000

遥控预置      退

预置超时时间  030

小量程上限    9.5

遥信保持时

05000ms

图6  参数菜单

装置地址用于设置通讯地址，去抖时间及零漂出厂前已设置，无需再设置。PT和CT变比设置值为比值，例如CT变比为500/5，此次则设置为100。VV接线选择“退”即PT为普通接线方式，选择“投”，则为VV接线方式。

“参数”菜单中可对保护功能（速断、过流、遥控合闸、遥控分闸、事故信号、预告信号灯）关联出口和指示灯，把对应的出口和指示灯设置为1即可。举例如下：

I1  LED  76543

00001

DO：DCBA987654321

0000 000000101

速断（过流I段）关联出口：如右图，I1表示过流1段即速断。

第一行的76543代表第7、6、5、4、3个指示灯，

3下面对应为1说明当速断动作时第三个指示灯亮。

第三行的7654321代表第7、6、5、4、3、2、1个

开入取反

A987654321

10-01  0000000000

20-11  0000000000

出口，1下面对应为1说明当速断动作时第一个

出口（端子A1、A2）动作。

其余的保护出口和LED设置方法雷同。

2.7.3 开入取反

开入1  00.02秒

LED          7654321

DO:     0000000000000

此功能可自由设置遥信（开入）取反位置，如下图：

2.7.4 开入关联

此功能可自由设置遥信（开入）位置，如下图

......

即遥信触发0.02秒后才执行点亮指示灯触发出口。需要关联指示灯就把对应的LED设置为1，需要关联出口动作就把对应的出口设置为1，设置完成后依旧需要“保存”才能生效。

2.7.5定值

进入“定值”菜单，密码为1000，进入后如下图

定值设置

① 定 值

② 投入定值区

选择区号

投入区号：0

选择区号：0

确定       取消

图7定值设置                  图8定值输入

选择“①定值”后进入定值选择

装置默认为定值区0，因此无特殊原因“投入区号”选择“0”，“选择区号”选择“0”。然后确认后进入定值输入界面：

2.7.7通讯参数

本装置适用MODBUS规约、101规约、103规约、104规约，及网络MODBUS规约、网络101规约、网络103规约、网络104规约，均在此菜单修改。

注： 更换规约后需装置重新上电，方能刷新成功。

0 - 表示“MODBUS”1 - 表示“101规约” 2 - 表示“103规约” 3 - 表示“104规约”

==通讯参数==

IP1地址：

IP2地址：

本地端口号1: 5000

本地端口号2: 5000

A串口规约      0

B串口规约      0

1网口规约      0

2网口规约      0

以下参数用于101规约：

链路地址字节数  2（1-2）

公共地址字节数  2（1-2）

COT字节数     2（1-2）

I0A字节数      3（2-3）

101使用YC转发表   退

101使用YX转发表   退

图9

- 保护原理

3.1四段过流保护

装置具有四段过流保护：过流一段（速断），过流二段，过流三段，堵转保护。四段均为三相式。过流二段、三段和堵转保护可以通过配置字选择是否经低压闭锁。下图为速断保护逻辑框图：

3.2过流低压闭锁

电力系统出现故障时常伴随的现象是电流增大和电压的降低，过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但由于大型设备、机械的启动也会造成电流的瞬间增大，有可能造成开关误动，为了防止误动，需要将过流低压闭锁功能投入，投入后过流需满足以下条件动作：

需要注意的是，过流低压闭锁主要针对过流二段、三段，无法闭锁速断，当电流超过速断定值时，无论电压多大速断都会动作。

3.3 过电压保护

过电压保护主要用于电容器保护。为避免使用相电压在单相接地时引起过电压保护误动，过电压保护采用线电压。过电压保护取母线电压是为了防止母线电压过高时损坏电容器，且切除电容器可降低母线电压。过电压保护可通过可编程逻辑选择跳闸或告警。

动作条件如下：

1、过电压投入。

2、当采集到的线电压中最大电压大于过电压定值。

3、延时时间大于过电压延时。

3.4 低电压保护

低电压保护主要用于电容器保护。如果母线因失去电源而造成失压，当母线电压恢复正常时，可能因电容器组未放完电而使电容器承受过电压，为此装置设有低电压保护，在发现母线电压低于定值后带时延，切除电容器组。

条件如下：

- 低电压投入。

- 当采集到的线电压都小于低电压定值。

- 延时时间大于低电压延时。

3.5冷负荷启动

冷负荷启动投入后，在电动机启动过程中将闭锁限时过流保护，启动完成后过流保护恢复正常。冷负荷启动需要设置电机启动时间和启动过程中的保护电流大小。判据如下：

- 三相电流任一相电流大于冷负荷启动值。

- 电流值小于速断（过流一段）定值。

- 计时时间小于冷负荷启动时间。

3.6过负荷保护

过负荷为三相式的。过负荷逻辑图如图所示。

过负荷逻辑图

3.7零序过流及零序过压保护

针对小电阻接地系统，装置设立了高低压零序过流保护（各三段）以反映接地故障，零序电流保护可设置时限，也可以通过配置字投退。

3.8反时限电流保护

反时限过电流保护的动作时限与被保护线路故障电流的大小有关，故障电流越大，动作时限越短，反之，故障电流越小，动作时限越长。根据国际电工委员会(IEC255)和英国标准规范(BS142)的规定，本装置采用下列三个标准特性方程，供用户选择使用。动作逻辑框图如图所示。

(1) 一般反时限：t=0.14tp(I/IP)0.02−1

(2) 非常反时限：t=13.5tp(I/IP)−1

(3) 极端反时限：t=80tp(I/IP)2−1

反时限电流保护逻辑图

3.9热过负荷保护

热过负荷保护反映定子、转子绕组的平均发热状况，防止电动机因过负荷及不对称过负荷而过热。

反时限动作特性为：t>τ/ (K1I12+K2I22-If2)

I1 为正序电流，I2 为负序电流，If 为热过负荷电流值。

K1I12+K2I22 为模拟正、负序电流发热效应的等效电流。

K1在电动机起动过程中为0.5，起动完毕后为1。

K2=6。

τ为电动机发热时间常数（120-2400）。

正序电流I1、负序电流I2、过负荷电流值均为标么值，计算公式分别为：

（Ia+Ibe+120j+Ice-120j）/3

Ie

I1=

I2=

（Ia+Ibe-120j+Ice+120j）/3

Ie

If= I_r/ Ie

推荐热过负荷电流定值I_r整定为I_r =1.05～1.2 Ie。

当等效电流大于过负荷电流，即 K1I12+K2I22 > If2 时，电动机开始热量积累；当等效

电流小于过负荷电流，即 K1I12+K2I22 < If2 时，热积累通过散热逐渐减少。

3.10频率保护

配置过频和低频保护，以维持电力系统供需功率的平衡，可经软件压板选择。

高频保护条件如下：1、高频投入。2、频率大于设置定值。3、延时时间大于设置时间。

低频保护条件如下：1、低频投入。2、频率小于设置定值。3、延时时间大于设置时间。

3.11重合闸

1.原理概述

配置重合闸，以缩短线路非永久性短路故障的停电时间。重合闸是在保护启动的情况下动作。重合闸功能可通过保护装置配置字投退。

2.放电条件

为保证重合闸动作的可靠性，重合闸具备充电条件后，并且充电完成后才能动作。若装置满足放电条件，装置放电后也无法重合。放电条件包括回路断线、弹簧未储能或者任何外接开入闭锁。

3.12后加速电流保护

配置合闸（手合或重合闸）后加速电流保护功能，在满足以下任何一个条件后开放后加速电流保护：

- 开关由跳位变为合位

- 开关跳位维持3s以上，三相最大电流在30ms内由小于0.02A增加到0.5倍后加速电流定值以上。

- 一次重合闸动作，三相最大电流在30ms内由小于0.01A增加到0.5倍后加速电流定值以上。

启用以上条件，确保在开关位置采集异常时，启动后加速保护，以快速切除线路故障。

3.13 控制回路断线

为了监视断路器的控制回路是否正常，在开入中有两个专门的跳位指示和合位指示（开入19、20）来显示断路器当前位置，通常为一分一合，如果检测不到两个位置信号即两个遥信信号均在分位，则判断控制回路处于断线状态。

3.14非电量保护

装置设置四路非电量保护，两路跳闸，两路报警，可以整定投退、延时。

非电量跳闸逻辑图

3.15 PT断线告警

1.原理概述

PT断线的判据：

- 三线电压均小于额定电压的四分之一，最大电流大于额定电流的十六分之一或者开关合位，判为三相失压。

- 负序电压U2大于额定电压的十六分之一，判为单相或两相断线。

满足以上任一个条件，延时4s，判断为PT断线。

3.16 PT断线闭锁过欠压

此功能投入后，如果系统存在PT断线故障，将会屏蔽过压和欠压功能；如果不存在PT断线故障，则过压和欠压功能正常。

3.17 过流方向保护

过流一段、二段、三段可以投方向（反向）保护，也可以投正向保护。

电流和电压的夹角可在参数菜单中设置，默认夹角为10°，夹角分为四个象限，每个象限都可单独设置。设置参数如下：

一象限跳闸区：10°~  80°

四象限跳闸区：-10°~ -80°

二象限跳闸区：110°~170°

三象限跳闸区：-110°~-170度

当投方向（反向）时需要（判）设置2、3象限的角度，当投正向时需要（判）设置1、4象限的角度。方向设置时以电压方向为0度，设置电流对电压角度。

3.18二次谐波制动

在变压器送电瞬间能产生励磁涌流，励磁涌流的数值很大，最大可达额定电流的6～8倍，甚至在合闸后出现保护动作跳闸。通过投入励磁涌流闭锁，可闭锁励磁涌流对保护的影响。

判据如下：

1、二次谐波电流大于1.5倍的定值电流。

3.19 CT断线

CT断线的判据：

- 三相电流中最大值大于额定值的十六分之一，即最大相有流。

- 三相电流中最小值小于额定值的十六分之一，即最小相无流。

- 三相电流的最大值大于最小值的3倍。

以上三个条件都满足，延时4s，判断为CT断线。

附1：定值整定

| 定值整定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定值 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| 1 | 速断 | 退 |  |  |
| 2 | 速断电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 3 | 过流II段 | 退 |  |  |
| 4 | 过流II段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 5 | 过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 6 | 过流III段 | 退 |  |  |
| 7 | 过流III段电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 8 | 过流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 9 | 堵转保护 | 退 |  |  |
| 10 | 堵转保护电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 11 | 堵转保护时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 12 | 过流低压闭锁 | 退 |  |  |
| 13 | 过流保护低压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 14 | 过压 | 退 |  |  |
| 15 | 过压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 16 | 过压动作延时 | 0.01-999.99 | S |  |
| 17 | 欠压 | 退 |  |  |
| 18 | 欠压 | 0.1-999.9 | V |  |
| 19 | 欠压动作延时 | 0.01-999.99 | S |  |
| 20 | 欠压II段 | 退 |  |  |
| 21 | 欠压II段 | 0.1-999.9 | V |  |
| 22 | 欠压II段延时 | 0.01-999.99 | S |  |
| 23 | 欠压III段 | 退 |  |  |
| 24 | 欠压III段 | 0.1-999.9 | V |  |
| 25 | 欠压III段延时 | 0.01-999.99 | S |  |
| 26 | 冷负荷启动 | 退 |  |  |
| 27 | 冷负荷启动值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 28 | 冷启动延时 | 0.01-999.99 | S |  |
| 29 | 冷负荷动作值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 30 | 过负荷告警 | 退 |  |  |
| 31 | 过负荷定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 32 | 过负荷时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 33 | 高压I0过流 | 退 |  |  |
| 34 | 高压I0过流定值 | 1-99999 | mA |  |
| 35 | 高压I0过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 36 | 低压I0过流 | 退 |  |  |
| 37 | 低压I0过流定值 | 1-99999 | mA |  |
| 38 | 低压I0过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 39 | 高压零流II段 | 退 |  |  |
| 40 | 高压零流II段定值 | 1-99999 | mA |  |
| 41 | 高压零流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 42 | 低压零流II段 | 退 |  |  |
| 43 | 低压零流II段定值 | 1-99999 | mA |  |
| 44 | 低压零流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 45 | 高压零流III段 | 退 |  |  |
| 46 | 高压零流III段定值 | 1-99999 | mA |  |
| 47 | 高压零流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 48 | 低压零流III段 | 退 |  |  |
| 49 | 低压零流III段定值 | 1-99999 | mA |  |
| 50 | 低压零流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 51 | 零序过压告警 | 退 |  |  |
| 52 | 零序过压定值 | 0.1-999.9 | V |  |
| 53 | 零序过压时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 54 | 反时限过流 | 退 |  |  |
| 55 | 反时限电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 56 | 反时限时间常数 | 0.01-999.99 | S |  |
| 57 | 反时限类型 | 0-2 |  |  |
| 58 | 热过载 | 退 |  |  |
| 59 | 电动机额定电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 60 | 发热时间常数 | 0.01-999.99 | S |  |
| 61 | 过热告警系数 | 0.01-9.99 |  |  |
| 62 | 过热闭锁系数 | 0.01-9.99 |  |  |
| 63 | 散热系数 | 0.01-9.99 |  |  |
| 64 | 负序发热系数 | 0.01-9.99 |  |  |
| 65 | 弧光保护 | 退 |  |  |
| 66 | 低频保护 | 退 |  |  |
| 67 | 低频定值 | 0.01-99.99 | Hz |  |
| 68 | 低频时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 69 | 高频保护 | 退 |  |  |
| 70 | 高频定值 | 0.01-99.99 | Hz |  |
| 71 | 高频时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 72 | 过流I段重合 | 退 |  |  |
| 73 | 过流II段重合 | 退 |  |  |
| 74 | 过流III段重合 | 退 |  |  |
| 75 | 堵转保护重合 | 退 |  |  |
| 76 | 过流I段投方向 | 退 |  |  |
| 77 | 过流I段投正向 | 退 |  |  |
| 78 | 过流II段投方向 | 退 |  |  |
| 79 | 过流II段投正向 | 退 |  |  |
| 80 | 过流III段投方向 | 退 |  |  |
| 81 | 过流III段投正向 | 退 |  |  |
| 82 | 反时限过流重合 |  |  |  |
| 83 | 高压I0过流重合 |  |  |  |
| 84 | 低压I0过流重合 |  |  |  |
| 85 | 重合闸时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 87 | 重合闸充电时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 88 | 过流加速 | 退 |  |  |
| 89 | 后加速投入时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 90 | 后加速电流 | 0.01-99.99 | A |  |
| 91 | 过流加速时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 92 | 低压I0过流加速 | 退 |  |  |
| 93 | 低压I0加速定值 | 1-99999 | mA |  |
| 94 | 低压I0加速时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 95 | 高压I0过流加速 | 退 |  |  |
| 96 | 高压I0加速定值 | 1-99999 | mA |  |
| 97 | 高压I0加速时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 98 | 负序过流 | 退 |  |  |
| 99 | 负序过流定值 | 0.01-99.99 | S |  |
| 100 | 负序过流时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 101 | 负序过流II段 | 退 |  |  |
| 102 | 负序过流II段定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 103 | 负序过流II段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 104 | 负序过流III段 | 退 |  |  |
| 105 | 负序过流III段定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 106 | 负序过流III段时间 | 0.01-999.99 | S |  |
| 107 | 二次谐波制动 | 退 |  |  |
| 108 | 谐波制动系数 | 0.01-9.99 |  |  |
| 109 | PT断线 | 退 |  |  |
| 110 | PT断线定值 | 0.01-999.99 | V |  |
| 111 | PT断线时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 112 | PT断线闭锁过流 | 退 |  |  |
| 113 | PT断线闭锁过欠压 | 退 |  |  |
| 114 | CT断线 | 退 |  |  |
| 115 | CT断线定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 116 | CT断线时间 | 0.01-99.99 | S |  |
| 117 | 控制回路断线 | 退 |  |  |
| 118 | 控制回路断线延时 | 0.01-99.99 | S |  |
| 119 | 超温 | 投 |  |  |
| 120 | 重瓦斯 | 投 |  |  |
| 121 | 高温 | 投 |  |  |
| 122 | 轻瓦斯 | 投 |  |  |
| 123 | 母线充电保护 | 退 |  |  |
| 124 | 母线充电保护定值 | 0.01-99.99 | A |  |
| 125 | 母线充电保护时间 | 0.01-999.99 | S |  |

附3：外形及开孔尺寸图

装置前面框厚度10mm,后端子高度21.5mm,筒体深度126mm,装置总深度147.5mm。

附4：端子图

| A电源开出板 |  | B开入版 |  | D模拟量板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 总跳闸出口 | B1 | 开关位置 | D1 | IA* | 保 护 电 流 |
| A2 |  | B2 | 手车位置 | D2 | IA |  |
| A3 | 遥合 | B3 | 地刀位置 | D3 | IB* |  |
| A4 |  | B4 | 弹簧未储能 | D4 | IB |  |
| A5 | 遥分 | B5 | 超温 | D5 | IC* |  |
| A6 |  | B6 | 重瓦斯 | D6 | IC |  |
| A7 | 预告信号 | B7 | 开入7 | D7 | IO* | 高压零序电流 |
| A8 |  | B8 | 高温 | D8 | I0 |  |
| A9 | 事故信号 | B9 | 轻瓦斯 | D9 | UA | 保 护 电 压 |
| A10 |  | B10 | 远方投入 | D10 | UN |  |
| A11 | 出口6（扩展） | B11 | 开入11 | D11 | UB |  |
| A12 |  | B12 | 开入12 | D12 | UN |  |
| A13 | 出口7（扩展） | B13 | 开入13 | D13 | UC |  |
| A14 |  | B14 | 开入14 | D14 | UN |  |
| A15 | 装置故障出口（扩展） | B15 | 开入15 | D15 | U0 | 零序 电压 |
| A16 |  | B16 | 闭锁重合闸 | D16 | U0N |  |
| A17 | 4851A | B17 | 检修状态 |  |  |  |
| A18 | 4851B | B18 | 闭锁保护 |  |  |  |
| A19 | 空 | B19 | 开入公共端 |  |  |  |
| A20 | 空 | B20 | +KM |  |  |  |
| A21 | 空 | B21 | 跳位监视 |  |  |  |
| A22 | L/+电源 | B22 | 合位监视 |  |  |  |
| A23 | N/-电源 | B23 | 空 |  |  |  |
| A24 | 接地 | B24 | 空 |  |  |  |

注：以上端子定义仅适用于通用型。

注：保护开入信号为外部供电

例如：开关信号 公共端接负极  B1开关位置 接正极

继电器开出  为无源输出（干接点）

| A电源开出板 |  | B开入版 |  | C操作版（扩展） |  |  | D模拟量板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 总跳闸出口 | B1 | 开关位置 | C1 | +KM |  | D1 | IA* | 保 护 电 流 |
| A2 |  | B2 | 手车位置 | C2 | -KM |  | D2 | IA |  |
| A3 | 遥合 | B3 | 地刀位置 | C3 | 合闸入口 |  | D3 | IB* |  |
| A4 |  | B4 | 弹簧未储能 | C4 |  |  | D4 | IB |  |
| A5 | 遥分 | B5 | 超温 | C5 | 合闸出口 |  | D5 | IC* |  |
| A6 |  | B6 | 重瓦斯 | C6 | 跳闸入口 |  | D6 | IC |  |
| A7 | 预告信号 | B7 | 开入7 | C7 | 跳闸压板入口 |  | D7 | IO* | 高压零序电流 |
| A8 |  | B8 | 高温 | C8 | 跳闸出口 |  | D8 | I0 |  |
| A9 | 事故信号 | B9 | 轻瓦斯 | C9 |  |  | D9 | UA | 保 护 电 压 |
| A10 |  | B10 | 远方投入 | C10 |  |  | D10 | UN |  |
| A11 | 出口6 （扩展） | B11 | 开入11 | C11 |  |  | D11 | UB |  |
| A12 |  | B12 | 开入12 | C12 |  |  | D12 | UN |  |
| A13 | 出口7 （扩展） | B13 | 开入13 | C13 |  |  | D13 | UC |  |
| A14 |  | B14 | 开入14 | C14 |  |  | D14 | UN |  |
| A15 | 装置故障（扩展） | B15 | 开入15 | C15 |  |  | D15 | U0 | 零序 电压 |
| A16 |  | B16 | 闭锁重合闸 | C16 |  |  | D16 | U0N |  |
| A17 | 4851A | B17 | 检修状态 | C17 | ia* | 测 量 电 流 |  |  |  |
| A18 | 4851B | B18 | 闭锁保护 | C18 | ia |  |  |  |  |
| A19 | 空 | B19 | 公共端 | C19 | ib* |  |  |  |  |
| A20 | 空 | B20 | +KM | C20 | ib |  |  |  |  |
| A21 | 空 | B21 | 跳位监视 | C21 | ic* |  |  |  |  |
| A22 | L/+电源 | B22 | 合位监视 | C22 | ic |  |  |  |  |
| A23 | N/-电源 | B23 | 空 | C23 | io* | 低压I0 |  |  |  |
| A24 | 接地 | B24 | 空 | C24 | io |  |  |  |  |

注：以上端子定义仅适用于直流操作。

| A电源开出板 |  | B开入版 |  | C操作版（扩展） |  |  | D模拟量板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 总跳闸出口 | B1 | 开关位置 | C1 |  |  | D1 | IA* | 保 护 电 流 |
| A2 |  | B2 | 手车位置 | C2 | N |  | D2 | IA |  |
| A3 | 遥合 | B3 | 地刀位置 | C3 | 合闸入口 |  | D3 | IB* |  |
| A4 |  | B4 | 弹簧未储能 | C4 |  |  | D4 | IB |  |
| A5 | 遥分 | B5 | 超温 | C5 | 合闸出口 |  | D5 | IC* |  |
| A6 |  | B6 | 重瓦斯 | C6 |  |  | D6 | IC |  |
| A7 | 预告信号 | B7 | 开入7 | C7 |  |  | D7 | IO* | 高压零序电流 |
| A8 |  | B8 | 高温 | C8 |  |  | D8 | I0 |  |
| A9 | 事故信号 | B9 | 轻瓦斯 | C9 |  |  | D9 | UA | 保 护 电 压 |
| A10 |  | B10 | 远方投入 | C10 |  |  | D10 | UN |  |
| A11 | 出口6 （扩展） | B11 | 开入11 | C11 | 接断路器辅助触点 |  | D11 | UB |  |
| A12 |  | B12 | 开入12 | C12 |  |  | D12 | UN |  |
| A13 | 出口7 （扩展） | B13 | 开入13 | C13 |  |  | D13 | UC |  |
| A14 |  | B14 | 开入14 | C14 |  |  | D14 | UN |  |
| A15 | 装置故障（扩展） | B15 | 开入15 | C15 |  |  | D15 | U0 | 零序 电压 |
| A16 |  | B16 | 闭锁重合闸 | C16 |  |  | D16 | U0N |  |
| A17 | 4851A | B17 | 检修状态 | C17 | ia* | 测 量 电 流 |  |  |  |
| A18 | 4851B | B18 | 闭锁保护 | C18 | ia |  |  |  |  |
| A19 | 空 | B19 | 公共端 | C19 | ib* |  |  |  |  |
| A20 | 空 | B20 | +KM | C20 | ib |  |  |  |  |
| A21 | 空 | B21 | 跳位监视 | C21 | ic* |  |  |  |  |
| A22 | L/+电源 | B22 | 合位监视 | C22 | ic |  |  |  |  |
| A23 | N/-电源 | B23 | 空 | C23 | io* | 低压I0 |  |  |  |
| A24 | 接地 | B24 | 空 | C24 | io |  |  |  |  |

注：以上端子定义仅适用于交流操作。

订货选型说明：

| U4 | A4 | Q3 | S10 | Z0 | W0 | T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四路电压 | 4、四路保护电流 | 1、一路出口 | 10、路开入 | 0、无操作回路 | 0、无网口 | 1、一路485 |
|  |  | 2、两路出口 | 20、路开入 | 1、直流操作回 | 1、一路网口 | 2、二路485 |
|  | 8、四路保护电流 四路测量电流 | 3、三路出口 |  | 2、交流操作回路 | 2、二路网口 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 12、12路出口 |  |  |  |  |

例如：U4-A4-Q3-S20-Z0-W0-T1表示 带四路电压、四路保护电流、四路测量电流、三路开出、20路开入、一路485

- 出口出厂默认配置为：跳闸出口1、出口2、出口3。需要增加出口订货时说明。

- 通讯默认只有第1路485，需要增加第二路485或网口通讯订货时说明。

- C操作板（C1-C24）为扩展板，默认配置不配该板，需要时订货说明。