HF600

长款数显多功能仪表

使用说明书

版本：V3.1

烟台海珐电气科技有限公司

一、主要功能

- 测量三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度

- 485通讯，Modbus协议；（选配）

- 修改装置类型参数A可设置为单相表，显示单相电流或单相电压。

二、操作说明

- 按键：从左向右依次为Set(设置) Data(修改)Shift(移位)Esc(退出)。

- 按Set键进入功能设置菜单，代码表示如下：

- A：装置类型，可设置为： U-三相电压；A-三相电流；L单相电压；b单相电流；P总有功功率；1-三相有功功率；Q-总无功功率；3-三相无功功率；S-视在功率；7-三相视在功率；C-功率因数；8-三相功率因数；F-频率；d-开入量；E线电压显示；O-电度显示；R-循环显示；

- b：PT变比；比如：当变比为10/0.1kV时，变比设置为100

- C：CT变比；比如：当变比为200/5时，变比设置为40

- d：电压小数位数；

- E：电流小数位数；

- F：电压零漂屏蔽值；取默认值

- H：电流零漂屏蔽值；取默认值

- L：电压单位；0表示V，1表示kV

- O：功率因数小数位数；

- P：功率单位；0表示W，1表示KW，2表示MW

- r：频率小数位数；

- 1：功率死区值

- 2：功率小数位数

- 3：装置地址

- 4：装置波特率

- 5：参数设置一次、二次（0为一次，1为二次）

- 7：电度设置

- （0：总有功电度，1：正向有功电度，2：反向有功电度，

- 3：总无功电度，4：正向无功电度，5：反向无功电度）

- 8：电度清零（设置为22后电度清零）

- PL：电压互感器数量（3P表示 3只互感器；2P表示 2只互感器）

- CL：电流互感器数量（3P表示 3只互感器；2P表示 2只互感器）

- UEr：版本信息

- 端子后视图

| 装置电源 |  |  | 485通讯 |  |  | 开入量 |  |  |  |  |  |  | 开出量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/- | L/+ |  | T+ |  | T- | DIC |  | DI1 |  | DI2 |  | DOC |  |  | DO1 |  | DO2 |
| 电压回路 |  |  |  |  |  | 电流回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UA |  | UB |  | UC | UN | IA* | IA |  | IB* |  | IB |  |  | IC* |  | IC |  |

四、外形尺寸

- 开孔尺寸：68*68mm  外形尺寸：73*73*52mm

- 开孔尺寸：76*76mm  外形尺寸：80*80*52mm

- 开孔尺寸：90*90mm  外形尺寸：97*97*52mm

- 接线说明

1、三相系统的接线方式

2、单相系统的接线方式